JTW-ZCD-805型联网型

感温火灾探测器

使用说明书

JTW-ZCD-805联网型感温火灾探测器(以下简称探测器)适用于商场、宾馆、商店 、仓库、电机房等民用及工业场所的火灾预报警。探测器具有灵敏度高、稳定可靠、耗电小、美观耐用、使用方便等特点，可与安防系统配套使用

一. 性能：

报警声音： ≥80dB

供电电源： DC9V～DC28V

电    流：  静态电流 ≤40uA

报警电流 ≤45mA

工作温度： -10℃～+50℃

相对湿度： ≤95%RH(40℃±2℃)

报警温度级别：  A1R（下限54℃，上限65℃，定温57℃）

符合标准：GB4716-2005

输出形式： 声光报警/继电器无源触点（NO/NC可设置）输出

二. 功能：

自检：按下检测按钮,探测器LED常亮，同时发出报警音响（注：自检仅对于探测器本身内部功能进行检测，自检时无继电器信号输出）。

工作：正常情况下,探测器大约每隔6秒指示灯会闪亮一下。探测器自动检测周围环境中的温度变化。当温度达到报警值或温度突变达到要求时探测器开始声光报警,并启动继电器输出。当周围环境的温度降低到报警值以下时,探测器自动恢复正常工作状态。

输出：无源触点输出；触点容量24V/1A，可通过探测器内部的跳线，设置为常开或常闭触点输出。出厂时跳线默认设置触点为常闭。

- 三. 结构特征：

探测器外形示意图如图1所示。

103mm

55mm

8mm

图1：探测器外形示意图

四.安装：

在天花板上相距60mm的位置上打两个直径5mm的安装孔, 如图3用涨塞和螺钉固定探测器底座在天花板上。

天花板

底座

底座

探测器

安装孔距

60mmm

图2：安装示意图

注意：感温探测器设计为触发并启动应急装置的，但仅当与其它设备同时使用时才可起作用。该探测器必须按照美国标准 NFPA 72 及中国国家标准 GBJ116 进行安装设计。

五. 接线：

连接电源线在底座端子3、端子4上,继电器无源触点输出线连接在底座端子1、端子2上。将探测器按正确方向扣在底座上，压下后顺时针方向旋紧。接通电源即可工作。接线如图3所示。

直流电源输入(无极性)

继电器无源触点输出,默认常闭输出(常开常闭可设置)

图3：接线示意图

六. 故障分析与排除

1.报警无输出:检查跳线设置是否正确．

2.频繁误报警:可能环境中温度过高或受太阳直射等.

七. 维护

在使用过程中,如遇到使用故障,请尽快与供应商联系,不要私自拆卸修理,以免发生意外。

如长期不使用,必须拆下探测器,装入包装盒中,在通风干燥处存放。

八. 运输和储存

根据GB/T15464-1995《仪器仪表包装通用技术条件》的规定进行运输和储存。

运输储存过程中必须保持生产厂原包装及封印完整，并保证产品不受到剧烈冲击。

环境气温应避免剧烈变化。

装箱叠放高度不超过6层，拆箱后单件叠放高度不超过5层。