1

产品名称：家用燃气泄漏探测器

主要工作特性

 •  用于检测范围广泛的易燃性气体(天然气，液化石油气，人工煤气)

 •   采用先进的常温型半导体气敏传感器

 •   LED指示工作状态、报警状态、故障状态

 •   采用精密气本传感器探测环境气体进行补偿，防止误报

 •   抗干扰能力强，适应环境能力强

应用

 •   用于有危险源的固定场所或易燃气体场所等等

 •   家居厨房；使用燃气热水器的浴室；燃气锅炉

技术参数

1.   静态功耗：≤0.5W

2.   报警音量：≥80dB

3.   使用环境温度范围：-15 ℃ ～55 ℃室内

4.   使用湿度范围：30%RH～93%RH

5.   LED灯-绿色（预热状态闪亮，工作状态常亮）

6.   测试按钮-测试报警器的电路、报警输出

7.   工作电压：220VAC或110VAC、12VDC-24VDC

8.   报警浓度：液化气 0.1%～0.5%；天然气0.1%～1%；

城市煤气（H2）0.1%～0.5%

9.   报警方式：报警指示灯闪烁，蜂鸣器响

10.  附加功能：可提供开关量输出、脉冲输出（驱动电磁阀等）

11.  高品质气体传感器， 稳定可靠,，一致性好

产品品牌：格灵    产品型号：GL-800系列产品
产品定位：中高档用户
主营产品：家用燃气报警器 天然气泄漏报警器 煤气报警器 家用火灾报警器
家用一氧化碳报警器 家用燃气泄漏报警器 烟雾报警器 工业可燃气体探测器

可燃气体报警器 感温报警器 燃气报警器厂家行业领先厂家

深圳市博达创电子有限公司

销  售：张俊

电  话：86-0755-33124160  33124169  移动电话13265526367

传  真：86-0755-33803026

网  址：www.szbdc.com                邮  编：518000

邮  箱：2471171889@qq.com           QQ：2471171889

地  址：深圳市宝安区福永镇凤凰第三工业区腾丰大道（南）龙欣工业园C栋

2

序

欢迎您使用深圳市博达创电子有限公司生产的GL-800系列可燃气体探测器。本机可连续自动监测室内燃气泄漏程度，发出声光报警，并输出控制信号至报警系统或关断气阀，有效避免因燃气泄漏造成的火灾、爆炸、死亡等恶性事故。

产品说明

格灵-借你一个“鼻子”，祝您一生平安  打造家居安全新概念

主要工作特性

•   用于检测范围广泛的易燃性气体(天然气，液化石油气，人工煤气)

•   采用先进的常温型半导体气敏传感器

•   LED指示工作状态、报警状态、故障状态

•   采用精密气本传感器探测环境气体进行补偿，防止误报

•   抗干扰能力强，适应环境能力强

应用

•   用于有危险源的固定场所或易燃气体场所等等

•   家居厨房；使用燃气热水器的浴室；燃气锅炉

技术参数

1.  静态功耗：≤0.5W

2.  报警音量：≥80dB

3.  使用环境温度范围：-15 ℃ ～55 ℃室内

4.  使用湿度范围：30%RH～93%RH

5.  LED灯-绿色（预热状态闪亮，工作状态常亮）

6.  测试按钮-测试报警器的电路、报警输出

7.  工作电压：220VAC或110VAC、12VDC-24VDC

8.  报警浓度：液化气 0.1%～0.5%；天然气0.1%～1%；

城市煤气（H2）0.1%～0.5%

9.  报警方式：报警指示灯闪烁，蜂鸣器响

10. 附加功能：可提供开关量输出、脉冲输出（驱动电磁阀等）

11．高品质气体传感器， 稳定可靠,，一致性好

安装说明

适用于液化石油气的报警器，应安装于距地面小于30厘米处，距离气源半径2-4米范围内，通风良好处；适用于天然气及人工煤气的报警器，应安装于距顶棚小于30厘米处，距离气源半径2-4米范国内，通风良好处。

安装方式

确定好安装位置，将报警器的挂板安装茌墙壁上，再将报警器挂在挂板上。接通电源3-4分钟后，绿色灯停止闪烁，处于常竟状态，报警器进入正常工作状态。

注意

1.报警器应安装于易于观察、易于啧气检查的位置

2.报警器应安装茌有燃气具、有可能发生燃气泄漏
的房间里

3.报警器不可装在油烟，水蒸气直接熏着的位置，
如：灶台和抽油烟机之间

4.报警器不可被其他物体遮蔽

5.报警器不可安装茌冰箱、空调等振动物体旁

6.报警器不能使用化学喷雾剂直接清洗

7.报警器禁止用水冲洗或让水进入探测器

8.报警器禁止安装位置：墙角、柜内、等空气不易
流通的位置

9.严禁茌安装过程中跌落、冲击报警器

产品保修细则

•本产品最佳保质期为三年，超过保质期务必请更换新的探测器。

•本产品兔费保修一年，在保修期内出现任何制造和质量上的缺陷，用户持保修卡与我公司联系、申请保修。

产品维护与保养

在保修期内，下列情况不属于免费修理范围：

•通气孔在使用过程中被油污、灰尘堵塞；

•由于没有按照说明书上的要求使用，或安装

在不适当的地方造成的故障或损伤；

•由于跌落、碰撞造成的故障；

•由于水灾、雷电、地震等自然灾害以及电压

异常等其它外部原因造成的故障；

•非本公司生产销售的产品；

•未经本公司同意，私自进行拆装、维修的产

品；

•注意：不可切断电源，保证电源正常供电安

装位置应按照《安装说明》中的要求

不可随意移动和改变安装位置。

3

序

感谢您使用深圳市博达创电子有限公司生产的GL-800系列可燃气体探测器。本机可连续自动监测室内燃气泄漏程度，发出声光报警，并输出控制信号至报警系统或关断气阀，有效避免因燃气泄漏造成的火灾、爆炸、死亡等恶性事故。

产品说明

格灵-借你一个“鼻子”，祝您一生平安  打造家居安全新概念

主要工作特性

• 用于检测范围广泛的易燃性气体(天然气，液化石油气，人工煤气)

• 采用先进的常温型半导体气敏传感器

• LED指示工作状态、报警状态、故障状态

• 采用精密气本传感器探测环境气体进行补偿，防止误报

• 抗干扰能力强，适应环境能力强

应用

• 用于有危险源的固定场所或易燃气体场所等等

• 家居厨房；使用燃气热水器的浴室；燃气锅炉

技术参数

1.静态功耗：≤0.5W

2.报警音量：≥80dB

3 使用环境温度范围：-15 ℃ ～55 ℃室内

4.使用湿度范围：30%RH～93%RH

5.LED灯-绿色（预热状态闪亮，工作状态常亮）

6.测试按钮-测试报警器的电路、报警输出

7 工作电压：220VAC或110VAC、12VDC-24VDC

8 报警浓度：液化气 0.1%～0.5%；天然气0.1%～1%；

城市煤气（H2）0.1%～0.5%

9.报警方式：报警指示灯闪烁，蜂鸣器响

10附加功能：可提供开关量输出、脉冲输出（驱动电磁阀等）

11高品质气体传感器， 稳定可靠,，一致性好

安装说明

适用于液化石油气的报警器，应安装于距地面小于30厘米处，距离气源半径2-4米范围内，通风良好处；适用于天然气及人工煤气的报警器，应安装于距顶棚小于30厘米处，距离气源半径2-4米范国内，通风良好处。

安装方式

确定好安装位置，将报警器的挂板安装茌墙壁上，再将报警器挂在挂板上。接通电源3-4分钟后，绿色灯停止闪烁，处于常竟状态，报警器进入正常工作状态。

注意

1.报警器应安装于易于观察、易于啧气检查的位置

2.报警器应安装茌有燃气具、有可能发生燃气泄漏
的房间里

3.报警器不可装在油烟，水蒸气直接熏着的位置，
如：灶台和抽油烟机之间

4.报警器不可被其他物体遮蔽

5.报警器不可安装茌冰箱、空调等振动物体旁

6.报警器不能使用化学喷雾剂直接清洗

7.报警器禁止用水冲洗或让水进入探测器

8.报警器禁止安装位置：墙角、柜内、等空气不易
流通的位置

9.严禁茌安装过程中跌落、冲击报警器

产品保修细则

•本产品最佳保质期为三年，超过保质期务必请更换新的探测器。

•本产品兔费保修一年，在保修期内出现任何制造和质量上的缺陷，用户持保修卡与我公司联系、申请保修。

产品维护与保养

在保修期内，下列情况不属于免费修理范围：

•通气孔在使用过程中被油污、灰尘堵塞；

•由于没有按照说明书上的要求使用，或安装

在不适当的地方造成的故障或损伤；

•由于跌落、碰撞造成的故障；

•由于水灾、雷电、地震等自然灾害以及电压

异常等其它外部原因造成的故障；

•非本公司生产销售的产品；

•未经本公司同意，私自进行拆装、维修的产

品；

•注意：不可切断电源，保证电源正常供电安

装位置应按照《安装说明》中的要求

不可随意移动和改变安装位置。

家用燃气报警器安装示意图

4

深圳市博达创电子有限公司是专门从事燃气泄漏报警系列产品的研发、生产、销售为一体的专业化安防公司，拥有多条具备国际先进水平的生产线，精良检测设备以及优秀的员工，完善的售后服务队伍，为众多的城市安防、小区、工厂、公司、学校、家庭、别墅、仓库、资源、石油、化工、燃气输配等领域提供了优质的产品。

下面为大家推荐一款家用燃气报警器。

产品名称：家用燃气泄漏探测器

主要工作特性

 •   用于检测范围广泛的易燃性气体(天然气，液化石油气，人工煤气)

 •   采用先进的常温型半导体气敏传感器

 •   LED指示工作状态、报警状态、故障状态

 •   采用精密气本传感器探测环境气体进行补偿，防止误报

 •   抗干扰能力强，适应环境能力强

应用

 •   用于有危险源的固定场所或易燃气体场所等等

 •   家居厨房；使用燃气热水器的浴室；燃气锅炉

技术参数

1.   静态功耗：≤0.5W

2.   报警音量：≥80dB

3.   使用环境温度范围：-15 ℃ ～55 ℃室内

4.   使用湿度范围：30%RH～93%RH

5.   LED灯-绿色（预热状态闪亮，工作状态常亮）

6.   测试按钮-测试报警器的电路、报警输出

7.   工作电压：220VAC或110VAC、12VDC-24VDC

8.   报警浓度：液化气 0.1%～0.5%；天然气0.1%～1%；

城市煤气（H2）0.1%～0.5%

9.   报警方式：报警指示灯闪烁，蜂鸣器响

10.  附加功能：可提供开关量输出、脉冲输出（驱动电磁阀等）

11.  高品质气体传感器， 稳定可靠,，一致性好

深圳市博达创电子有限公司

销  售：张俊

电  话：86-0755-33124160  33124169  移动电话13265526367

传  真：86-0755-33803026

网  址：www.szbdc.com                邮  编：518000

邮  箱：2471171889@qq.com          QQ：2471171889

地  址：深圳市宝安区福永镇凤凰第三工业区腾丰大道（南）龙欣工业园C栋

5

如何选购合适的家用燃气报警器

燃气的使用在现代生活中已经非常普及，燃气给我们带来便利的同时，我们亦需注意燃气使用的安全，屡屡发生的燃气事故警醒着我们：燃气安全非小事。针对燃气安全的需求，燃气报警器报警厂商面向市场提供了燃气报警器这一产品。

燃气报警器是非常重要的燃气安全设备，它是安全使用城市燃气的最后一道保护。燃气报警器通过气体传感器探测周围环境中的低浓度可燃气体，通过采样电路，将探测信号用模拟量或数字量传递给控制器或控制电路，当可燃气体浓度超过控制器或控制电路中设定的值时，控制器通过执行器或执行电路发出报警信号或执行关闭燃气阀门等动作。可燃气体报警器的探测可燃气体的传感器主要有氧化物半导体型、催化燃烧型、热线型气体传感器，还有少量的其他类型，如化学电池类传感器。这些传感器都是通过对周围环境中的可燃气体的吸附，在传感器表面产生化学反应或电化学反应，造成传感器的电物理特性的改变。

燃气报警器从功能上可分为仅有泄漏报警功能的泄漏报警器和可以指示所探测到的燃气浓度并具有报警功能的检测报警器；从使用场所上可分为民用燃气报警器和商用报警器。民用报警器通常是独立的在住宅中使用的燃气报警器，功能较简单；商用报警器主要使用燃气的运输、储存场所、使用燃气和可能有燃气泄漏的的工厂和公共场所。城市燃气规范中规定地下室、半地下室、地上密闭空间的用气房间、建筑的管道井、封闭计量表房等都要安装燃气报警器。建筑和燃气的相关规范和法规也推荐使用民用燃气报警器。

燃气报警器的使用大大降低了使用燃气设备的场所由于燃气泄漏发生重大事故的概率。

燃气报警器最关键的性能是既要求对所探测的燃气有较高的灵敏度，又要求有较高的稳定性和抗干扰性。因为报警器用的传感器都有不同程度的“漂移”的倾向。因此要制造高性能和高质量的燃气报警器是非常不容易的。在选择购买燃气报警器要注意以下几点：

1、要根据使用燃气的种类购买，燃气报警器一般都不是通用型的，天然气场合使用天然气报警器，人工煤气场合应使用人工煤气报警器，液化石油气场合应使用液化石油气报警器或者用液化石油气标定的通用可燃气体检测报警器(注意：不同地区的燃气的成分不同，应使用用当地燃气成分进行标定和检测的燃气报警器)。

2、购买燃气报警器应选择市场信誉好的企业的产品，在购买前最好进行一下调研，因为一方面市场上报警器产品鱼龙混杂，用户对这一产品不会十分了解；另一方面报警器是一种长期使用的产品，无燃气泄漏时看不出期性能和质量，因此对其长期稳定性要求很高，而目前燃气报警器的产品标准在考核其长期稳定性能方面尚有不足，因此生产企业对产品的研究和质量控制对于产品的性能品质非常重要。还可以从长期使用的用户处了解产品的使用情况以及产品检测单位出具的使用中的燃气报警器历年的检测结果供参考。

3、使用燃气报警器应关注报警器的长期稳定性和使用寿命，报警器特别是其传感器是有寿命的，购买时应向销售商和生产企业了解。同时，由于公共场所使用的燃气报警器对于安全的重要性，刚刚发布的上海市燃气管理条例规定商用燃气报警器应委托专业检测结构进行定期检测以保证其正常使用。

深圳市博达创电子有限公司

销  售：张俊

电  话：86-0755-33124160  33124169  移动电话13265526367

传  真：86-0755-33803026

网  址：www.szbdc.com                邮  编：518000

邮  箱：2471171889@qq.com          QQ：2471171889

地  址：深圳市宝安区福永镇凤凰第三工业区腾丰大道（南）龙欣工业园C栋

6

随着天然气在工商业和城镇居民用户中的广泛应用，燃气使用单位及居民用户选择一种适合的燃气泄漏报警装置成为发展趋势。燃气泄漏报警系统的规范化和标准化促使燃气泄漏报警设备技术日趋成熟。目前，很多高质量的住宅小区都采用完善的安防系统(其中包括家用燃气报警系统)来提升住宅的质量和品位。在杭州，九树公寓、钱江新城、万象城等几个高档住宅小区就安装了家用燃气报警器。笔者认为，在科技发达、人民生活日益改善、追求现代化生活质量的今天，能源的安全、可靠、便捷是对人民生活的有力保障。因此，居民住宅尤其是城市高层住宅的厨房安装家用燃气报警器系统应该加大推行的力度，这对保障居民生活安全具有重要的作用。

家用燃气报警器一般的使用寿命在3-5年之间，如果使用环境比较恶劣的话，其使用寿命将不足3年，甚至1-2年之间检测灵敏度就会降低，达不到检测防中毒的目的，所以我们要对旧区家用燃气报警器进行超期改造，改造的过程中需要注意2个问题：第一、燃气报警器的合作厂家的选择；第二、燃气报警器施工合作工程的选择。
关于这两大问题的解决，可以选择深圳市博达创电子有限公司（http://www.szbdc.com）进行合作，该公司是一家集研发、生产、销售、售后为一体的专业安防企业，值得合作的家用燃气报警器生产商！格灵牌家用燃气报警器不仅质量客观，经得起安检部门的考验，更经得起老百姓的考验，欢迎咨询！

深圳市博达创电子有限公司

销  售：张俊

电  话：86-0755-33124160  33124169  移动电话13265526367

传  真：86-0755-33803026

网  址：www.szbdc.com                邮  编：518000

邮  箱：2471171889@qq.com           QQ：2471171889

地  址：深圳市宝安区福永镇凤凰第三工业区腾丰大道（南）龙欣工业园C栋

7

家用燃气报警器是一种适合家庭使用的小型燃气安全防范产品。它能有效地避免因燃气泄漏而引起的爆炸、火灾、中毒等恶性事故[1]，已经在世界上大部分国家或地区广泛应用。一些发达国家的城市大力推广甚至强制安装燃气报警器，如日本东京、大阪、韩国首尔、德国汉堡等城市，目前有80%以上的居民家庭安装各类燃气报警器。日本使用液化石油气始于1952年，20世纪70年代燃气用户急剧增长，到现在用户已达23295000户，家用燃气报警器在20世纪70年代开始推广。据统计，日本在1970年1年内共发生将近800起燃气事故，死伤人数超过500人。随着日本燃气应用的普及，家用燃气报警器的研制、开发、销售发展迅速，现在已有99.1%的液化石油气用户(包括管道用户和瓶装用户)装上家用燃气报警器。1998年的资料显示，每年与液化石油气有关的事故仅发生75起左右，而城市管道燃气用户的事故率更低，在全国22418186户城市管道燃气用户中1年内发生的事故仅为16起，燃气报警器普及率也达到了89.8%。家用燃气报警器在日本发展30余年来，日本政府和生产企业大力推广家用燃气报警器的使用，是燃气泄漏和爆炸等事故的事故率远远低于欧美国家的重要原因之一，家用燃气报警器已成为家庭生活的必需品。

家用燃气报警器一般的使用寿命在3-5年之间，如果使用环境比较恶劣的话，其使用寿命将不足3年，甚至1-2年之间检测灵敏度就会降低，达不到检测防中毒的目的，所以我们要对旧区家用燃气报警器进行超期改造，改造的过程中需要注意2个问题：第一、燃气报警器的合作厂家的选择；第二、燃气报警器施工合作工程的选择。
关于这两大问题的解决，可以选择深圳市博达创电子有限公司（http://www.szbdc.com）进行合作，该公司是一家集研发、生产、销售、售后为一体的专业安防企业，值得合作的家用燃气报警器生产商！格灵牌家用燃气报警器不仅质量客观，经得起安检部门的考验，更经得起老百姓的考验，欢迎咨询！

深圳市博达创电子有限公司

销  售：张俊

电  话：86-0755-33124160  33124169  移动电话13265526367

传  真：86-0755-33803026

网  址：www.szbdc.com                邮  编：518000

邮  箱：2471171889@qq.com         QQ：2471171889

地  址：深圳市宝安区福永镇凤凰第三工业区腾丰大道（南）龙欣工业园C栋

9

燃气就是可燃气体，常见的燃气包括液化石油气、人工煤气、天然气。现在，越来越多的家庭使用燃气，燃气泄漏、爆炸事故也在频频发生。因此，家用燃气报警器应运而生。

家用燃气报警器是一种适合家庭使用的小型燃气安全防范产品。它能有效地避免因燃气泄漏而引起的爆炸、火灾、中毒等恶性事故，已经在世界上大部分国家或地区广泛应用。燃气报警器防止家庭燃气泄漏最好的、最安全的方法之一，它够能及时的发生燃气泄漏，并且产生报警通知到人，给你有充分的时间来防止灾害事件发生。

燃气报警器的核心部件为气敏传感器，当燃气在空气中的浓度超过设定值探测器就会被触发报警，并对外发出声光报警信号，如果连接报警主机和接警中心则可联网报警，同时可以自动启动排风设备、关闭燃气管道阀门等，保障生命和财产的安全。

使用燃气报警器是对付燃气无形杀手的重要手段之一。燃气专家指出，燃气泄漏或废气排放而大量产生的一氧化碳是燃气中毒事响应的根源，如采有用燃气报警器就能得到及时的警示。有关部门经长期测试同样得出结论，燃气报警器防止一氧化碳中毒事故发生的有效率达95%以上。

深圳市博达创电子有限公司

销  售 ：张俊

电  话：86-0755-33124160  33124169  移动电话13265526367

传  真：86-0755-33803026

网  址：www.szbdc.com                邮  编：518000

邮  箱：2471171889@qq.com            QQ：2471171889

地  址：深圳市宝安区福永镇凤凰第三工业区腾丰大道（南）龙欣工业园C栋

10

天燃气报警器，报警器价格，燃气报警器厂家

GL-800A家用燃气泄漏探测器具有声光报警，可有效的避免因天然气泄漏而引起的火灾、中毒等人身伤亡事故和财产损失，高亮LCD显示，故障灯测试，稳定性强，天然气浓度检测仪给您提供一个安全的工作和生活空间。

深圳市博达创电子有限公司是专门从事燃气泄漏报警器系列产品的研发、生产、销售为一体的专业化安防公司最大燃气报警器生产商，我们的产品质优价廉,种类齐全,有可燃气体泄漏探测器，一氧化碳气体报警器，煤气气体报警器，天然气报警器，火灾探测器，温度报警器，烟感报警器，天然气泄露报警器，液化气泄漏报警器，燃气泄漏报警器，，甲烷报警器，任你选择。我们将以最优质的服务达到您的满意，产品销往浙江|上海|天津|辽宁|云南|广西|广东|安徽|北京|新疆|重庆|湖南|湖北|河北|河南|宁夏|青海|甘肃|陕西|贵州四川|海南|黑龙江|内蒙古|山东|福建|吉林|山西|江西|江苏。

产品名称：家用燃气泄漏探测器

主要工作特性

 •   用于检测范围广泛的易燃性气体(天然气，液化石油气，人工煤气)

 •   采用先进的常温型半导体气敏传感器

 •   LED指示工作状态、报警状态、故障状态

 •   采用精密气本传感器探测环境气体进行补偿，防止误报

 •   抗干扰能力强，适应环境能力强

应用

 •   用于有危险源的固定场所或易燃气体场所等等

 •   家居厨房；使用燃气热水器的浴室；燃气锅炉

技术参数

1.   静态功耗：≤0.5W

2.   报警音量：≥80dB

3.   使用环境温度范围：-15 ℃ ～55 ℃室内

4.   使用湿度范围：30%RH～93%RH

5.   LED灯-绿色（预热状态闪亮，工作状态常亮）

6.   测试按钮-测试报警器的电路、报警输出

7.   工作电压：220VAC或110VAC、12VDC-24VDC

8.   报警浓度：液化气 0.1%～0.5%；天然气0.1%～1%；

城市煤气（H2）0.1%～0.5%

9.   报警方式：报警指示灯闪烁，蜂鸣器响

10.  附加功能：可提供开关量输出、脉冲输出（驱动电磁阀等）

11.  高品质气体传感器， 稳定可靠,，一致性好

深圳市博达创电子有限公司

电  话：86-0755-33124160  33124169

传  真：86-0755-33803026

网  址：www.szbdc.com                邮  编：518000

邮  箱：bodachuang@163.com

地  址：深圳市宝安区福永镇凤凰第三工业区腾丰大道（南）龙欣工业园C栋

11

【摘要】：家庭燃气泄漏爆炸事故严重危害了广大人民群众的生命财产安全。为防范此类事故的发生,各地方燃气主管部门推荐使用家用燃气报警器。本文针对报警器的工作原理及实践应用进行介绍。

【生产厂家】： 深圳市博达创电子有限公司
【关键词】： 家用燃气报警器 工作原理 应用推广

随着城市建设的发展，高层密集型住宅日益增加。燃气以其清洁环保、高效节能、使用方便等优点逐步进入广大消费者家中且倍受青睐。但在使用过程中，因燃气泄漏所造成的爆炸、中毒等意外事故时有发生，严重的威胁了广大人民群众的生命和财产安全。

家用燃气报警器是一种小巧美观适合家庭使用的一种燃气安全防范产品，原理简单、安装方便。它是通过安装在报警器中的探测器来探测周围环境的可燃气体及有毒气体，一旦探测到便会产生一组电信号，再经过电子线路处理转化成为光电信号，继而发出声光报警信号或启动联动装置，从而达到报警和切断的作用。

家用燃气报警器的核心部件是传感器。  燃气报警装置内部安装气敏传感器，当检测到燃气时（燃气浓度为天然气爆炸下限的5%，即空气中天然气浓度0.25%），传感器与报警器内部的中央控制系统会发出“声、光”报警指令，报警指示灯变亮并闪烁、发出断续“辟-辟-辟”的报警声。

“目前市场上还没有适用于多种气源的传感器。”2012年市区有35000户市民家庭将焦炉气置换成天然气，更换气源时，确实应该更换燃气报警器。针对不同的气源，报警设备内的传感器也各不相同：针对天然气，传感器主要检测的气体是甲烷；而针对焦炉气，传感器主要检测的气体是氢气。如果家中的焦炉气置换成天然气后，没有更换报警器，则原来的报警器将不再起作用。传感器属于敏感器件，一般传感器的使用期限是3年，相当多的居民认为报警器可以用一辈子，从未对家中的报警器进行过检查或者更换，这是一种认识误区。   相关资料下载：www.szbdc.com

12

【摘要】：家庭燃气泄漏爆炸事故严重危害了广大人民群众的生命财产安全。为防范此类事故的发生,各地方燃气主管部门推荐使用家用燃气报警器。本文针对报警器的工作原理及实践应用进行介绍。

【生产厂家】： 深圳市博达创电子有限公司
【关键词】： 家用燃气报警器 工作原理 应用推广

随着煤气、液化石油气、天然气等可燃气体已普遍进入居民家庭中，这些气体在使用过程中一旦发生泄漏，将会引起中毒、火灾、爆炸事故，严重危害人民的生命和财产安全。燃气泄漏报警器作为一种重要气体探测器，它能及时可靠地探测空气中某些气体的含量，及时采取有效措施进行补救，采取正确的处理处置方法，减少泄漏引发的事故，是避免造成重大财产和人员伤亡的必要条件。
 
       目前市场上出现众多品牌的燃气泄漏探测报警器，用户在选用时需考虑哪些因素? 下面以技术指标、技术参数为参照，向您简述选用前参考的几个方面： 

        1、响应时间 

        （1）响应时间：指从报警器被触发到系统显示探测气体的时间间隔。它是度量报警系统功能的最基本的指标。一个报警器必须具有探测能力，并能及时地将探测结果用适当的方式显示出来。
 
        （2）报警响应：从报警器现场报警至控制中心显示报警状态时间间隔。它包括报警器的延时、通信的建立时间及控制系统设备的（一般是声、光显示）的延时等。

        （3）报警确认时间：从报警器现场感应至控制中心确认报警为真实的时间间隔。它包括报警响应和复核过程所用的时间，如现场监听、远程接收时间等。这一过程还可包括控制系统向上级报警中心发出报警及相关信息量所用的通信时间。另外，联动装置的启动时间也可以看作是响应时间。（见图2）如从探测器现场报警到控制联动装置（如关闭电磁阀切断气源，及开启排气扇等）的时间间隔。通常报警响应都很短。所以，在具体检验时，以测量报警确认时间或系统响应为宜。
  
       2、 探测区与探测灵敏度 安防系统通常把探测区和探测灵敏度作为对报警探测的评价指标，这是它不同于PPS之处。

        （1）探测区：安防系统设计的一定范围，当气体在此范围达到报警浓度时，探测器及时侦测，发出报警信号。 

        （2）探测灵敏度：探测器在安装现场对气体泄漏的感应能力，通常以不同气体的不同报警浓度的爆炸下限的25%以下。燃气报警器采用的半导体常温型传感器，与以往的接触燃烧式传感器相比，它最突出的特点是无需加热，因此该元件具有灵敏度高、响应快、功耗小、寿命长等优点，应用前景更广泛。 在实际检测时以上两者要结合起来做。检测人员可以采用打火机放气测试法，来检验报警器是否能达到气体泄漏监测，测试要进行多次。

        3、 探测器的安装环境要保证探测器能稳定可靠地工作，对其安装环境必须有一定的要求，在安装时一定要采用适当的方法来回避和消除环境产生的干扰因素。 

        （1）无干扰 避免安装在潮湿处或油烟龙尘集中的地方，喷洒油漆、酒精等挥发性化学药剂等，以免引起误报。 

        （2）采用壁挂式安装。安装前应先确定可燃气体与空气的比重，将报警器安装在距气源半径2-4米以内合适位置。比空气轻的气体，安装在距离天花板30 cm处；比空气重的气体，安装在距离地板30cm处。家庭建筑物内部空间高度一般为2.6米。 人工煤气—比空气轻，飘浮在高处； 天然气—比空气轻，飘浮在高处； 液化石油气—比空气重，沉积在低处。

相关阅读：格灵品牌家用燃气泄漏报警器GL-800A评测  资料下载：www.szbdc.com

新闻

国家级检测符合GB15322-2003标准 
由太平洋保险承保
本产品经涪陵燃气有限公司审核通过，推荐安装
天燃气公司为了保障广大燃气用户的用气安全，出台了重气司[2007]423号《关于开放式厨房的验收通气问题的补充通知》，对开放式厨房以及其他有用气隐患的厨房，要求安装燃气报警器，以确保用户的生命财产安全，开放式厨房指巧妙利用空间，将餐厅与厨房紧密相连，形成一个开放式的烹饪就餐空间，有的用户甚至与卧室紧密相连，这种装修虽然美观实用且节省空间，但增大的用气隐患，厨房天燃气一旦泄漏，会直接将气体传入餐厅甚至卧室，造成不可预计的损失。而安装燃气报警装置可以避免甚至杜绝事故的发生。燃气报警器的选择燃气报警器产品的质量直接关系生命和财产的安全，所以选择正确的产品尤为重要，燃气报警器属于高科技产品，无论气敏传感器、探测仪和切断阀等部件均需国家批准的专业机构生产，然而由于利益驱动，现市面上充斥着许多质量低劣的三无产品以低价吸引用户，这些伪劣产品达不到国家级标准、无安全认证、无售后、无保险，常出现错报、误报、漏报，使用这样的产品不但无法保障生命和财产的安全，一旦发生事故也根本无法得到法律上的保护。涪陵燃气公司在检查用气过程中发现有的用户安装了这种三无产品，达不到安全用气标准，隐患十分严重。针对此情况，燃气公司对市场上安装报警装置公司的实力、产品质量、安全证书、保险资料等进行全方面审核验证，并要求安装公司做出承诺。向用户推荐具备专业技术和国家正规产品的公司，以保障广大用户的生命财产安全。
什么是燃气报警器燃气就是可燃气体，常见的燃气包括液化石油气、人工煤气、天然气。燃气泄漏探测器就是探测燃气浓度的探测器，其核心原部件为气敏传感器，安装在可能发生燃气泄漏的场所，当燃气在空气中的浓度超过设定值探测器就会被触发报警，并对外发出声光报警信号，如果连接报警主机和接警中心则可联网报警，同时可以自动启动排风设备、关闭燃气管道阀门等，保障生命和财产的安全。在民用安全防范工程中，多用于家庭燃气泄漏报警，也被广泛应用于各类炼油厂、油库、化工厂、液化气站等易发生可燃气体泄漏的场所。
使用燃气报警器的必要性
据有关专家介绍，使用燃气泄漏报警器是对付燃气无形杀手的重要手段之一。燃气专家指出，燃
气泄漏或废气排放而大量产生的一氧化碳是燃气中毒事响应的根源，如采有用燃气泄漏报警器就能得到及时的警示。有关部门经长期测试同样得出结论，燃气报警器防止一氧化碳中毒事故发生的有效率达95%以上。燃气报警器安装步骤


应避免安装在下列位置　　通道等风流速大的地方； 有水雾或滴水的地方； 炉具附近易被油烟、蒸气等污染的地方或高温环境（如炉具正上方）；被其它物体遮挡的地方（如橱柜内）。 
选择位置　　安装在距燃气具或燃气源水平距离4米以内，2米以外的室内墙面上；根据探测燃气类型，选择安装的上下位置：液化石油气（P）：距地面0.3米以内。人工煤气（C）、天然气（N）：距天花板0.3米以内。 
安装方法　　l 在选定的墙面位置，对应随机安装板上的二个安装孔位作好打孔标记（板上挂钩应水平朝上）；打好安装孔，放入随机安装胶塞，然后用随机自攻螺钉将安装板固定在墙面上；将机体背面的三个孔位对准安装板上的固定挂钩，挂好机体；连接相关输出信号线后，接通电源。 
工作状态　　正常监测状态：通电预热3分钟后，绿灯稳定发光，表示报警器工作正常处于监测状态；预热过程中，报警器可能发出“嘟…嘟…”声及红灯闪烁，绿灯亮之前消失属正常。现场报警状态：当报警器周围空气中燃气含量超过报警点，报警器会发出“嘟…嘟…”间断刺耳鸣叫，同时红色指示灯闪烁，提醒用户尽快作现场处理；报警输出状态： 现场声光报警持续10秒后，不同规格的报警器会输出不同类型的报警信号，通知报警系统或启动相应的联动装置。 
燃气泄漏报警器的使用大大降低了使用燃气设备的场所由于燃气泄漏发生重大事故的概率。